## 预防性试验清单
芜湖远恒资产运营有限公司配电房现勘情况
序号 |  | 单位名称 |  |  |  |  | 变压器 | [5 empty] | 低压柜 数量 |  |  | 高压柜数量 |  | 母线 |  | 电缆 |  |  | 接地网 |  | 继电 保护 | 断路 器 | 备注
[7 empty] | 规格 |  |  |  |  | 数量/台
1 | 1 | 水务局大楼 |  |  |  |  | 400kVA 箱变 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10KV1 组 |  | 10KV1 根 |  |  | 1 处
2 | 2 | 皖江金融大厦 |  |  |  |  | 630kVA |  |  |  |  | 1 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 10KV1 组 |  | 10KV2 根 |  |  | 1 处 |  | 4 | 4
[7 empty] | 800kVA |  |  |  |  | 1
3 | 3 | 皖江电子商务中心 |  |  |  |  | 400kVA |  |  |  |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10KV1 组 |  | 10KV2 根 |  |  | 1 处 |  | 3 | 3
4 | 4 | 九华中路 116 号 |  |  |  |  | 1000kVA |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10KV1 组 |  | 10KV1 根 |  |  | 1 处 |  | 2 | 2
5 | 5 | 联航大楼 |  |  |  |  | 200kVA |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 10KV2 根 |  |  | 1 处
6 | 6 | 能源大楼 |  |  |  |  | 160kVA 箱变+200kVA 箱变 |  |  |  |  | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10KV2 组 |  | 10KV2 根 |  |  | 2 处
合计 | [11 empty] | 9 | 48 | 43 | 43 | 23 | 21 | 6 组 |  | 10 根 |  |  | 7 处 |  | 9 | 9
预防性试验清单（水务局造价）
序号 | 电压 等级 |  | 设备名称 |  | 试验设备 |  |  |  | 检修内容 | [5 empty] | 数量 | 单位 |  |  | 检修 周期 |  | 国网执行标准 |  |  | 达成效果 |  |  | 备注
1 | 10kV |  | 电力变压器 |  | 变压器 1250kva 1250kva 2000kva |  |  |  | （ 1）测量绕组的直流电阻； （ 2）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸 收比； （ 3）绕组连同套管的交流耐压试验； | [5 empty] | 1 | 台 |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 800kva 以下
[15 empty] | 0 | [11 empty] | 800~2000kva
2 | 10kV |  | 电力电缆 |  | 电力电缆 |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测 量； | [5 empty] | 1 | 条 |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 一次/根
3 | 10kV |  | 高压柜 |  | 负荷开关 |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验（断口、相对地）； | [9 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
4 | 10kV |  | 高压母线 |  | 母线 |  |  |  | （ 1）测量绝缘电阻； （ 2）连同套管的交流耐压试验。 | [5 empty] | 1 | 组 |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 一组
5 | 10kV |  | 接地装置 |  | 接地装置 |  |  |  | 测量接地系统的接地电阻。 | [5 empty] | 1 | 组 |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
6 | 10kV |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  |  |  | (1)绝缘电阻试验 (2)耐压试验 (3)整组联动试验 | [5 empty] | 3 | 台 |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
7 |  |  | 清障、清灰 | [5 empty] | 电力设备清灰、现场箱变有树木，春季易燃 ，风险较大， 需要清理。 | [5 empty] | 1 | 处 |  |  | 一年
预防性试验清单（皖江金融大厦造价）
号序 |  | 电压 等级 |  | 设备名称 |  | 试验设备 |  |  | 检修内容 |  |  |  | 量数 |  | 位单 |  |  |  |  | 检修 周期 |  | 国网执行标准 |  |  | 达成效果 |  | 备注
1 |  | 10kV |  | 电力变压器 |  | 变压器 1250kva 1250kva 2000kva |  |  | （ 1）测量绕组的直流电阻； （ 2）测量绕组连同套管的绝 缘电阻、吸收比 （ 3）绕组连同套管的交流耐 压试验； |  |  |  | 1 | 1 | 台 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度 |  | 800kva 以下
[13 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 800~2000kva
2 |  | 10kV |  | 电力电缆 |  | 电力电缆 |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)非破坏性直流耐压试验及 泄漏电流测量； |  |  |  | 2 | 2 | 条 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度 |  | 一次/根
3 |  | 10kV |  |  |  | 断路器 |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验（断口、相 对地）； (3)测量每相导电回路的电 阻； | [10 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
4 |  | 10kV |  |  |  | 隔离手车 |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验。 | [10 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
5 |  | 10kV |  | 高压母线 |  | 母线 |  |  | （ 1）测量绝缘电阻； （ 2）连同套管的交流耐压试 验。 |  |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度 |  | 一组
6 |  | 10kV |  | 接地装置 |  | 接地装置 |  |  | 测量接地系统的接地电阻。 |  |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
7 |  | 10kV |  | 继电保护 |  | 继电保护装置 |  |  | （ 1）保护整定值校核； （ 2）整组保护的模拟联跳试 验。 |  |  |  | 4 | 4 | 台 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
8 |  | 10kV |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  |  | (1)绝缘电阻试验 (2)耐压试验 (3)整组联动试验 |  |  |  | 14 | 14 | 台 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
9 |  |  |  | 清障、清灰 |  |  |  |  | 电力设备清灰、 现场箱变有树木，春季易燃， 风险较大 ，需要清理。 |  |  |  | 1 | 0 | 处 |  |  |  |  | 一年
预防性试验清单（皖江电子商务中心造价）
序号 |  | 电压 等级 |  | 设备名称 |  | 试验设备 |  |  |  | 检修内容 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  |  | 检修 周期 |  | 国网执行标准 |  |  | 达成效果 |  | 备注
1 |  | 10kV |  | 电力变压器 |  | 变压器 1250kva 1250kva 2000kva |  |  |  | （ 1）测量绕组的直流电阻； （ 2）测量绕组连同套管的绝 缘电阻、吸收比 （ 3）绕组连同套管的交流耐 压试验； |  |  | 2 | 2 | 台 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度 |  | 800kva 以下
[13 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 800~2000kva
2 |  | 10kV |  | 电力电缆 |  | 电力电缆 |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)非破坏性直流耐压试验及 泄漏电流测量； |  |  | 2 | 2 | 条 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度 |  | 一次/根
3 |  | 10kV |  |  |  | 断路器 |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验（断口、相 对地）； (3)测量每相导电回路的电 阻； | [9 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
4 |  | 10kV |  |  |  | 隔离手车 |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验。 | [9 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
5 |  | 10kV |  | 高压母线 |  | 母线 |  |  |  | （ 1）测量绝缘电阻； （ 2）连同套管的交流耐压试 验。 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度 |  | 一组
6 |  | 10kV |  | 接地装置 |  | 接地装置 |  |  |  | 测量接地系统的接地电阻。 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
7 |  | 10kV |  | 继电保护 |  | 继电保护装置 |  |  |  | （ 1）保护整定值校核； （ 2）整组保护的模拟联跳试验。 |  |  | 3 | 3 | 台 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
8 |  | 10kV |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  |  |  | (1)绝缘电阻试验 (2)耐压试验 (3)整组联动试验 |  |  | 10 | 10 | 台 |  |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设 备运行状态，计算老化 程度
9 |  |  |  | 清障、清灰 | [5 empty] | 电力设备清灰、现场箱变有树木，春季易燃， 风险较大 ，需要清理。 |  |  | 1 | 0 | 处 |  |  |  |  | 一年
预防性试验清单（九华中路 116 号造价）
序号 | 电压 等级 |  | 设备名称 |  | 试验设备 |  |  | 检修内容 |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  | 检修 周期 |  | 国网执行标准 |  |  | 达成效果 |  |  | 备注
1 | 10kV |  | 电力变压器 |  | 变压器 1250kva 1250kva 2000kva |  |  | （ 1）测量绕组的直流电阻； （ 2）测量绕组连同套管的绝缘电 阻、吸收比 （ 3）绕组连同套管的交流耐压试 验； |  |  |  |  | 0 | 0 | 台 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 800kva 以下
[13 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 800~2000kva
2 | 10kV |  | 电力电缆 |  | 电力电缆 |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)非破坏性直流耐压试验及泄漏 电流测量； |  |  |  |  | 1 | 1 | 条 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 一次/根
3 | 10kV |  |  |  | 断路器/负荷 开关 |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验（断口、相对地）； (3)测量每相导电回路的电阻； | [10 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
4 | 10kV |  |  |  | 隔离手车 |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验。 | [10 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
5 | 10kV |  | 高压母线 |  | 母线 |  |  | （ 1）测量绝缘电阻； （ 2）连同套管的交流耐压试验。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 一组
6 | 10kV |  | 接地装置 |  | 接地装置 |  |  | 测量接地系统的接地电阻。 |  |  |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
7 | 10kV |  | 继电保护 |  | 继电保护装 置 |  |  | （ 1）保护整定值校核； （ 2）整组保护的模拟联跳试验。 |  |  |  |  | 2 | 2 | 台 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
8 | 10kV |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  |  | (1)绝缘电阻试验 (2)耐压试验 (3)整组联动试验 |  |  |  |  | 5 | 5 | 台 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
9 |  |  | 清障、清灰 |  |  |  |  | 电力设备清灰、现场箱变有树木，春季易燃，风险 较大 ，需要清理。 |  |  |  |  | 1 | 0 | 处 |  |  |  | 一年
预防性试验清单（联航大楼造价）
序号 | 电压 等级 |  | 设备名称 |  | 试验设备 |  |  |  |  | 检修内容 |  |  |  | 数量 | 单位 |  |  |  | 检修 周期 |  | 国网执行标准 |  |  | 达成效果 |  |  | 备注
1 | 10kV |  | 电力变压器 |  | 变压器 1250kva 1250kva 2000kva |  |  |  |  | （ 1）测量绕组的直流电阻； （ 2）测量绕组连同套管的绝缘电 阻、吸收比 （ 3）绕组连同套管的交流耐压试 验； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 800kva 以下
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 800~2000kva
2 | 10kV |  | 电力电缆 |  | 电力电缆 |  |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)非破坏性直流耐压试验及泄 漏电流测量； |  |  |  | 2 | 条 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度 |  |  | 一次/根
3 | 10kV |  | 接地装置 |  | 接地装置 |  |  |  |  | 测量接地系统的接地电阻。 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
4 | 10kV |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  |  |  |  | (1)绝缘电阻试验 (2)耐压试验 (3)整组联动试验 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备运 行状态 ，计算老化程度
5 |  |  | 清障、清灰 | [6 empty] | 电力设备清灰、现场箱变有树木，春季易燃 ，风 险较大 ，需要清理。 |  |  |  | 1 | 处 |  |  |  | 一年
预防性试验清单（能源大楼造价）
序号 | 电压 等级 |  | 设备名称 |  | 试验设备 |  |  |  |  | 检修内容 |  |  |  | 数量 | 单位 |  |  |  | 检修 周期 |  | 国网执行标准 |  |  | 达成效果 |  |  | 备注
1 | 10kV |  | 电力变压器 |  | 变压器 1250kva 1250kva 2000kva |  |  |  |  | （ 1）测量绕组的直流电阻； （ 2）测量绕组连同套管的绝缘电 阻、吸收比 （ 3）绕组连同套管的交流耐压试 验； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备 运行状态 ，计算老化程度 |  |  | 800kva 以下
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 800~2000kva
2 | 10kV |  | 电力电缆 |  | 电力电缆 |  |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)非破坏性直流耐压试验及泄 漏电流测量； |  |  |  | 1 | 条 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备 运行状态 ，计算老化程度 |  |  | 一次/根
3 | 10kV |  |  |  | 负荷开关 |  |  |  |  | (1)测量绝缘电阻； (2)交流耐压试验（断口、相对 地）； | [8 empty] | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备 运行状态 ，计算老化程度
4 | 10kV |  | 高压母线 |  | 母线 |  |  |  |  | （ 1）测量绝缘电阻； （ 2）连同套管的交流耐压试验。 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备 运行状态 ，计算老化程度 |  |  | 一组
5 | 10kV |  | 接地装置 |  | 接地装置 |  |  |  |  | 测量接地系统的接地电阻。 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备 运行状态 ，计算老化程度
6 | 10kV |  | 低压柜 |  | 低压柜 |  |  |  |  | (1)绝缘电阻试验 (2)耐压试验 (3)整组联动试验 |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  | 一年 |  | GB/37136-2018 |  |  | 与初始数据比较对设备 运行状态 ，计算老化程度
7 |  |  | 清障、清灰 | [6 empty] | 电力设备清灰、现场箱变有树木，春季易燃 ，风 险较大 ，需要清理。 |  |  |  | 1 | 处 |  |  |  | 一年