配电房运维方案

一、配电房运维方案及服务内容

配电房运维设备材料由投标人自行采购安装，六处资产配电房具体运维方案及服务内容见下表：

| 序号 | 单位 | 变压器规格 | 运维类型 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水务局大楼配电房 | 1台400kVA | 智能化运维 智能化运维 | 一.智能线上全天24小时监测（包括但不限于）：电力设备数据采集、实时监控、故障报警、用电计量等（详见运维合同）。 （一）.设备状态、电气设备参数监测。 （二）.设备性能评估。 （三）.温湿度监测。 （四）.每月形成书面报告。 - 配电室预防性试验：根据试验清单检测 三、人工巡检（包括但不限于）： （一）变压器巡检：外观检查、声音监听、温度测量、接头部位检查、 （二）开关柜巡检：状态确认、触头及母线检查、二次回路检查。 （三）配电柜巡检：仪表显示检查、开关、熔断器检查、内部布线检查 （四）电缆巡检：外观巡查、温度检测 （五）电容器巡检：外壳及接线检查、运行参数监测 （六）继电保护装置巡检：装置外观及指示灯检查、定值核对、动作记录检查。 （七）配电设备清洁：对配电设备(包括变压器、高低压柜、)内部进行清洁工作。 四、应急抢修服务：提供24小时故障抢修服务，如遇突发事件，投标人必须在1h内到达现场处理，含所有节假日，第一时间恢复正常供电。 |
| 2 | 皖江金融大厦配电房 | 2台变压器（630kVA+800kVA） |  |  |
| 3 | 皖江电子商务中心配电房 | 2台变压器（400kVA+400kVA） |  |  |
| 4 | 联航大楼配电房 | 1台变压器（200kVA） |  |  |
| 5 | 能源大楼配电房 | 160kVA 箱变+200kVA 箱变 | 人工运维 | 一、配电室预防性试验：根据试验清单进行检测 二、人工巡检（包括但不限于）（详见运维合同）： （一）变压器巡检：外观检查、声音监听、温度测量、接头部位检查、 （二）开关柜巡检：状态确认、触头及母线检查、二次回路检查。 （三）配电柜巡检：仪表显示检查、开关、熔断器检查、内部布线检查 （四）电缆巡检：外观巡查、温度检测 （五）电容器巡检：外壳及接线检查、运行参数监测 （六）继电保护装置巡检：装置外观及指示灯检查、定值核对、动作记录检查。 （七）配电设备清洁：对配电设备(包括变压器、高低压柜、)内部进行清洁工作。 三、应急抢修服务：提供全年24小时故障抢修服务，如遇突发事件，乙方必须在1h内必须到达现场及时处理，含所有节假日，第一时间恢复正常供电。 |
| 6 | 九华中路116号配电房 | 1台变压器（1000kVA） |  |  |

- 智能化运维设备信息：

| 序号 | 单位 | 监测设备 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水务局 大楼 | 通讯管理机 | 嵌入式通讯管理机 4G无线远传 | 1 |  |
|  |  | 电力信息采集 终端 | 电力信息采集模块 | 1 |  |
|  |  | 电力无线接收 模块 | 无线通讯收发模块 32位单片机为核心 | 1 |  |
|  |  | 电力采集终端 | 电力信息采集终端 | 12 | 共4组（出线），每组3只（采集电压、电流、功率因素及电度） |
|  |  | 加装设备 | 开关室温湿度监测、无线测温 | 3 |  |
| 2 | 皖江金融大厦 | 通讯管理机 | 嵌入式通讯管理机 4G无线远传 | 1 |  |
|  |  | 电力信息采集 终端 | 电力信息采集模块 | 1 |  |
|  |  | 电力信息采集 | 电力信息采集模块 | 1 |  |
|  |  | 电力无线接收模块 | 无线通讯收发模块 32位单片机为核心 | 1 |  |
|  |  | 电力采集终端 | 电力信息采集终端 | 36 | 共12组（出线），每组3只（采集电压、电流、功率因素及电度） |
|  |  | 加装设备 | 开关室温湿度监测 | 1 |  |
|  |  |  | 无线测温 | 6 |  |
| 3 | 皖江电子商务中心 | 通讯管理机 | 嵌入式通讯管理机 4G无线远传 | 1 |  |
|  |  | 电力信息采集终端 | 电力信息采集模块 | 1 |  |
|  |  | 电力信息采集 | 电力信息采集模块 | 1 |  |
|  |  | 电力无线接收模块 | 无线通讯收发模块 32位单片机为核心 | 1 |  |
|  |  | 电力采集终端 | 电力信息采集终端 | 36 | 共12组（出线），每组3只（采集电压、电流、功率因素及电度） |
|  |  | 加装设备 | 开关室温湿度监测 | 1 |  |
|  |  |  | 无线测温 | 6 |  |
| 4 | 联航大楼 | 通讯管理机 | 嵌入式通讯管理机 4G无线远传 | 1 |  |
|  |  | 电力信息采集终端 | 电力信息采集模块 | 1 |  |
|  |  | 电力无线接收模块 | 无线通讯收发模块 32位单片机为核心 | 1 |  |
|  |  | 电力采集终端 | 电力信息采集终端 | 12 | 共4组（出线），每组3只（采集电压、电 流、功率因素及电度） |
|  |  | 加装设备 | 开关室温度、湿度监测 | 1 |  |
|  |  |  | 无线测温 | 3 |  |